## Аркуш1
Name		Attribute	False	True
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст			create table ap_1(
Name	Address	Format							Dt integer unsigned not NULL,
V_temp	16	Real	1	1	+	Температура	V_temp,MODBUS,4x,16		V_temp integer default '0',
V_vak	18	Real	1	1	+	Розрідження	V_vak,MODBUS,4x,18		V_vak integer default '0',
V_l	20	Real	1	1	+	Рівень	V_l,MODBUS,4x,20		V_l integer default '0',
V_r	22	Real	1	1	+	Кондуктометр	V_r,MODBUS,4x,22		V_r integer default '0',
V_m	24	Real	1	1	+	Віскозиметр	V_m,MODBUS,4x,24		V_m integer default '0',
V_6	26	Real	1	1	+	Резерв	V_6,MODBUS,4x,26		V_6 integer default '0',
V_7	28	Real	1	1	+	Резерв	V_7,MODBUS,4x,28		V_7 integer default '0',
V_8	30	Real	1	1	+	Резерв	V_8,MODBUS,4x,30		V_8 integer default '0',
X_vo	32	Bool	1	1	-	Вакуумний клапан відкритий	X_vo,MODBUS,0x,32		X_vo integer default '0',
X_vc	33	Bool	1	1	-	Вакуумний клапан закритий	X_vc,MODBUS,0x,33		X_vc integer default '0',
X_vk	34	Bool	1	1	-	Малий вакуумний клапан	X_vk,MODBUS,0x,34		X_vk integer default '0',
X_sir	35	Bool	1	1	-	Сиропний клапан	X_sir,MODBUS,0x,35		X_sir integer default '0',
X_voda	36	Bool	1	1	-	Водяний клапан	X_voda,MODBUS,0x,36		X_voda integer default '0',
X_amsir	37	Bool	1	1	-	Сиропний в автоматі	X_amsir,MODBUS,0x,37		X_amsir integer default '0',
X_amvoda	38	Bool	1	1	-	Водяний в автоматі	X_amvoda,MODBUS,0x,38		X_amvoda integer default '0',
X_amvk	39	Bool	1	1	-		X_amvk,MODBUS,0x,39		X_amvk integer default '0',
X_9	40	Bool	1	1	-		X_9,MODBUS,0x,40		X_9 integer default '0',
X_10	41	Bool	1	1	-		X_10,MODBUS,0x,41		X_10 integer default '0',
X_11	42	Bool	1	1	-		X_11,MODBUS,0x,42		X_11 integer default '0',
X_12	43	Bool	1	1	-		X_12,MODBUS,0x,43		X_12 integer default '0',
X_13	44	Bool	1	1	-		X_13,MODBUS,0x,44		X_13 integer default '0',
X_14	45	Bool	1	1	-		X_14,MODBUS,0x,45		X_14 integer default '0',
X_15	46	Bool	1	1	-		X_15,MODBUS,0x,46		X_15 integer default '0',
X_pusk	47	Bool	1	1	-	Кнопка пуск	X_pusk,MODBUS,0x,47		X_pusk integer default '0',
Y_sir	48	Bool	1	1	-	Клапан сиропу	Y_sir,MODBUS,0x,48		Y_sir integer default '0',
Y_voda	49	Bool	1	1	-	Клапан води	Y_voda,MODBUS,0x,49		Y_voda integer default '0',
Y_vk	50	Bool	1	1	-	Великий вакуумний клапан	Y_vk,MODBUS,0x,50		Y_vk integer default '0',
Y_4	51	Bool	1	1	-		Y_4,MODBUS,0x,51		Y_4 integer default '0',
Y_5	52	Bool	1	1	-		Y_5,MODBUS,0x,52		Y_5 integer default '0',
Y_6	53	Bool	1	1	-		Y_6,MODBUS,0x,53		Y_6 integer default '0',
Y_7	54	Bool	1	1	-	Віскозиметер	Y_7,MODBUS,0x,54		Y_7 integer default '0',
Y_alarm	55	Bool	1	1	-	Сигналізація	Y_alarm,MODBUS,0x,55		Y_alarm integer default '0',
Spr_r	56	Real	1	1	V_r	Розрахункове значення кондуктометра	Spr_r,MODBUS,4x,56		Spr_r integer default '0',
Spr_m	58	Real	1	1	V_m	Розрахункове значення віскозиметра	Spr_m,MODBUS,4x,58		Spr_m integer default '0',
stepR	60	Real	1	1	-	Прирощення рівня	stepR,MODBUS,4x,60		stepR integer default '0',
Cout	62	Real	1	1	-		Cout,MODBUS,4x,62		Cout integer default '0',
State	64	Integer	1	1	-	Стан програми	State,MODBUS,4x,64		State integer default '0',
HH	65	Integer	1	1	-		HH,MODBUS,4x,65		HH integer default '0',
MM	66	Integer	1	1	-		MM,MODBUS,4x,66		MM integer default '0',
a_alert	67	Bool	1	1	-		a_alert,MODBUS,0x,67		a_alert integer default '0',
a_vlow	68	Bool	1	1	-	Малий вакуум	a_vlow,MODBUS,0x,68		a_vlow integer default '0',
a_visk	69	Bool	1	1	-	Не працює віскозиметр	a_visk,MODBUS,0x,69		a_visk integer default '0',
a_kond	70	Bool	1	1	-	Не працює кондуктометр	a_kond,MODBUS,0x,70		a_kond integer default '0',
a_svk	71	Bool	1	1	-	Аварія малого вакуумного клапана	a_svk,MODBUS,0x,71		a_svk integer default '0',
a_bvk	72	Bool	1	1	-	Аварія великого вакуумного клапана	a_bvk,MODBUS,0x,72		a_bvk integer default '0',
a_sir	73	Bool	1	1	-	Аварія клапана сиропу	a_sir,MODBUS,0x,73		a_sir integer default '0',
a_voda	74	Bool	1	1	-	Аварія клапана води	a_voda,MODBUS,0x,74		a_voda integer default '0',
a_r	75	Bool	1	1	-	Малий опір	a_r,MODBUS,0x,75		a_r integer default '0',
a_m	76	Bool	1	1	-	Мала в’язкість	a_m,MODBUS,0x,76		a_m integer default '0',
a_t	77	Bool	1	1	-	Велика температура	a_t,MODBUS,0x,77		a_t integer default '0',
RPV	78	Real	1	1	-
RSP	80	Real	1	1	-
Name	Address
RegAm	82	Bool
Do04	83	Bool

f_V_temp	256	Integer	300	0	-		f_V_temp,MODBUS,4x,256			1		f_V_temp:=eep_n_r(1);	Res:=eep_n_w(1,f_V_temp);
f_V_vak	257	Integer	300	0	-		f_V_vak,MODBUS,4x,257			2		f_V_vak:=eep_n_r(2);	Res:=eep_n_w(2,f_V_vak);
f_V_l	258	Integer	300	0	-		f_V_l,MODBUS,4x,258			3		f_V_l:=eep_n_r(3);	Res:=eep_n_w(3,f_V_l);
f_V_r	259	Integer	300	0	-		f_V_r,MODBUS,4x,259			4		f_V_r:=eep_n_r(4);	Res:=eep_n_w(4,f_V_r);
f_V_m	260	Integer	300	0	-		f_V_m,MODBUS,4x,260			5		f_V_m:=eep_n_r(5);	Res:=eep_n_w(5,f_V_m);
f_V_6	261	Integer	300	0	-		f_V_6,MODBUS,4x,261			6		f_V_6:=eep_n_r(6);	Res:=eep_n_w(6,f_V_6);
f_V_7	262	Integer	300	0	-		f_V_7,MODBUS,4x,262			7		f_V_7:=eep_n_r(7);	Res:=eep_n_w(7,f_V_7);
f_V_8	263	Integer	300	0	-		f_V_8,MODBUS,4x,263			8		f_V_8:=eep_n_r(8);	Res:=eep_n_w(8,f_V_8);
SP_H_n	264	Real	300	0	V_l	Заданий рівень набору	SP_H_n,MODBUS,4x,264	<< ui->SP_H_n		9		SP_H_n:=INT_REAL(eep_n_r(9));	Res:=eep_n_w(9,REAL_INT(SP_H_n));
SP_R_zv	266	Real	300	0	V_r	* Заданий опір сигналу заводки кристалу	SP_R_zv,MODBUS,4x,266	<< ui->SP_R_zv		10		SP_R_zv:=INT_REAL(eep_n_r(10));	Res:=eep_n_w(10,REAL_INT(SP_R_zv));
SP_H_2	268	Real	300	0	V_l	Заданий рівень переходу в ріст 2	SP_H_2,MODBUS,4x,268	<< ui->SP_H_2		11		SP_H_2:=INT_REAL(eep_n_r(11));	Res:=eep_n_w(11,REAL_INT(SP_H_2));
SP_H_3	270	Real	300	0	V_l	Заданий рівень переходу в ріст 3	SP_H_3,MODBUS,4x,270	<< ui->SP_H_3		12		SP_H_3:=INT_REAL(eep_n_r(12));	Res:=eep_n_w(12,REAL_INT(SP_H_3));
SP_H_f	272	Real	300	0	V_l	Заданий рівень переходу в уварювання	SP_H_f,MODBUS,4x,272	<< ui->SP_H_f		13		SP_H_f:=INT_REAL(eep_n_r(13));	Res:=eep_n_w(13,REAL_INT(SP_H_f));
SP_M_d1	274	Real	300	0	V_m	Дельта в рості 1	SP_M_d1,MODBUS,4x,274	<< ui->SP_M_d1		14		SP_M_d1:=INT_REAL(eep_n_r(14));	Res:=eep_n_w(14,REAL_INT(SP_M_d1));
SP_M_2	276	Real	300	0	V_m	Задана в’язкість переходу в ріст 2	SP_M_2,MODBUS,4x,276	<< ui->SP_M_2		15		SP_M_2:=INT_REAL(eep_n_r(15));	Res:=eep_n_w(15,REAL_INT(SP_M_2));
SP_M_d2	278	Real	300	0	V_m	Дельта в рості 2	SP_M_d2,MODBUS,4x,278	<< ui->SP_M_d2		16		SP_M_d2:=INT_REAL(eep_n_r(16));	Res:=eep_n_w(16,REAL_INT(SP_M_d2));
SP_M_3	280	Real	300	0	V_m	Задана в’язкість переходу в ріст 3	SP_M_3,MODBUS,4x,280	<< ui->SP_M_3		17		SP_M_3:=INT_REAL(eep_n_r(17));	Res:=eep_n_w(17,REAL_INT(SP_M_3));
SP_M_d3	282	Real	300	0	V_m	Дельта в рості 3	SP_M_d3,MODBUS,4x,282	<< ui->SP_M_d3		18		SP_M_d3:=INT_REAL(eep_n_r(18));	Res:=eep_n_w(18,REAL_INT(SP_M_d3));
SP_M_f	284	Real	300	0	V_m	Задана в’язкість завершення	SP_M_f,MODBUS,4x,284	<< ui->SP_M_f		19		SP_M_f:=INT_REAL(eep_n_r(19));	Res:=eep_n_w(19,REAL_INT(SP_M_f));
SP_R_min	286	Real	300	0	V_r	Заданий опір закінчення розкачки	SP_R_min,MODBUS,4x,286	<< ui->SP_R_min		20		SP_R_min:=INT_REAL(eep_n_r(20));	Res:=eep_n_w(20,REAL_INT(SP_R_min));
SP_R_d	288	Real	300	0	V_r	Задане прирощення опору згущення	SP_R_d,MODBUS,4x,288	<< ui->SP_R_d		21		SP_R_d:=INT_REAL(eep_n_r(21));	Res:=eep_n_w(21,REAL_INT(SP_R_d));
Kpr	290	Real	300	0	0 4000		Kpr,MODBUS,4x,290	<< ui->Kpr		22		Kpr:=INT_REAL(eep_n_r(22));	Res:=eep_n_w(22,REAL_INT(Kpr));
Ti	292	Real	300	0	0 66,666		Ti,MODBUS,4x,292	<< ui->Ti		23		Ti:=INT_REAL(eep_n_r(23));	Res:=eep_n_w(23,REAL_INT(Ti));
Td	294	Real	300	0	0 4000		Td,MODBUS,4x,294	<< ui->Td		24		Td:=INT_REAL(eep_n_r(24));	Res:=eep_n_w(24,REAL_INT(Td));
Kor	296	Real	300	0	0 4000	Корекція	Kor,MODBUS,4x,296	<< ui->Kor		25		Kor:=INT_REAL(eep_n_r(25));	Res:=eep_n_w(25,REAL_INT(Kor));
dR_max	298	Real	300	0	V_r	Диференційний захист	dR_max,MODBUS,4x,298	<< ui->dR_max		26		dR_max:=INT_REAL(eep_n_r(26));	Res:=eep_n_w(26,REAL_INT(dR_max));
dH_max	300	Real	300	0	V_l		dH_max,MODBUS,4x,300	<< ui->dH_max		27		dH_max:=INT_REAL(eep_n_r(27));	Res:=eep_n_w(27,REAL_INT(dH_max));
SP_R_max	302	Real	300	0	V_r		SP_R_max,MODBUS,4x,302	<< ui->SP_R_max		31		SP_R_max:=INT_REAL(eep_n_r(31));	Res:=eep_n_w(31,REAL_INT(SP_R_max));
TM_zd	304	Long	300	0	-	Затримка водяної підкачки	TM_zd,MODBUS,4x,304			28		TM_zd:=TMR(eep_n_r(28));	Res:=eep_n_w(28,ANA(TM_zd));
rej_rost	306	Bool	300	0	-	Перемикач ПШД/ГІСТ	rej_rost,MODBUS,0x,306			29		rej_rost:=BOO(eep_n_r(29));	Res:=eep_n_w(29,ANA(rej_rost));
rej_voda	307	Bool	300	0	-		rej_voda,MODBUS,0x,307			30		rej_voda:=BOO(eep_n_r(30));	Res:=eep_n_w(30,ANA(rej_voda));
Run	308	Bool	300	0	-		Run,MODBUS,0x,308
Save	309	Bool	300	0	-		Save,MODBUS,0x,309
Rp_1	310	Real	300	0	V_r		Rp_1,MODBUS,4x,310			33		Rp_1:=INT_REAL(eep_n_r(33));	Res:=eep_n_w(33,REAL_INT(Rp_1));
Rp_2	312	Real	300	0	V_r		Rp_2,MODBUS,4x,312			34		Rp_2:=INT_REAL(eep_n_r(34));	Res:=eep_n_w(34,REAL_INT(Rp_2));
Rp_3	314	Real	300	0	V_r		Rp_3,MODBUS,4x,314			35		Rp_3:=INT_REAL(eep_n_r(35));	Res:=eep_n_w(35,REAL_INT(Rp_3));
Rz_2	316	Real	300	0	V_r		Rz_2,MODBUS,4x,316			36		Rz_2:=INT_REAL(eep_n_r(36));	Res:=eep_n_w(36,REAL_INT(Rz_2));
Rz_3	318	Real	300	0	V_r		Rz_3,MODBUS,4x,318			37		Rz_3:=INT_REAL(eep_n_r(37));	Res:=eep_n_w(37,REAL_INT(Rz_3));
Rz_4	320	Real	300	0	V_r		Rz_4,MODBUS,4x,320			38		Rz_4:=INT_REAL(eep_n_r(38));	Res:=eep_n_w(38,REAL_INT(Rz_4));
rej_p	322	Bool	300	0	-		rej_p,MODBUS,0x,322			39		rej_p:=BOO(eep_n_r(39));	Res:=eep_n_w(39,ANA(rej_p));
Name	Address	Format
Kexp	323	Real	300	0	Kexp

a_commit	399	Bool					a_commit,MODBUS,0x,399
Spr_dm	400	Real				*Поточна дельта	Spr_dm,MODBUS,4x,400
Spr_R_max	402	Real				*Опір початку розкачки	Spr_R_max,MODBUS,4x,402
SP_M_1	404	Real				*В’язкість переходу в ріст 1	SP_M_1,MODBUS,4x,404
SP_H_1	406	Real				*Рівень переходу в ріст 1	SP_H_1,MODBUS,4x,406
Spr_M_l	408	Real				Локальне розрахункове	Spr_M_l,MODBUS,4x,408
c_showzv	410	Bool					c_showzv,MODBUS,0x,410
c_showrz	411	Bool					c_showrz,MODBUS,0x,411

Name	Address	Format
V_01	512	Real
V_02	514	Real
V_03	516	Real
V_04	518	Real
V_05	520	Real
V_06	522	Real
V_07	524	Real
V_08	526	Real

## Аркуш2
Name	Equivalence	Comment
		Стадії програми уварювання
ST_WAIT	1	Стадія очікування
ST_START	2	Очікування до початку циклу
ST_NABOR	3	Стадія набору апарату
ST_ZGUSH	4	Згущення до заводки кристалу
ST_ZATR	5	Введення затравки
ST_ZG1	6	Згущення до підкачки
ST_ROZK1	8	Перша розкачка
ST_ZG2	9	Згущення після 1 розкачки
ST_ROZK2	10	Друга розкачка
ST_ZG3	11	Згущення після 2 розкачки
ST_ROZK3	12	Третя розкачка
ST_ZG4	13	Згущення після 2 розкачки
ST_ROZK4	14	Четверта розкачка
ST_ZG5	15	Згущення після 2 розкачки
ST_ROZK5	16	п’ята розкачка
ST_ZG6	17	Згущення після 2 розкачки
ST_ROZK6	18	Шоста розкачка
ST_ZG7	19	Згущення перед ростом 1
ST_ROST1	20	Стадія
ST_ROST2	21	Стадія
ST_ROST3	22	Стадія
ST_UVAR	23	Стадія
ST_END	24	Закінчення процесу
Name	Equivalence
ST_ROZA1	25
ST_ZGA2	26
ST_ROZA2	27
ST_ZGA3	28	---------------------------------------------------
ST_ROZA3	29
ST_ZGA4	30

## Аркуш3
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст			create table ap_1(
Name	Address	Format							Dt integer unsigned not NULL,
V_01	10	Real	1	1	+	Рівень			V_01 integer default '0',
V_02	12	Real	1	1	+	Рівень			V_02 integer default '0',
V_03	14	Real	1	1	+	Рівень			V_03 integer default '0',
V_04	16	Real	1	1	+	Рівень			V_04 integer default '0',
V_05	18	Real	1	1	+	Температура			V_05 integer default '0',
V_06	20	Real	1	1	+	Температура			V_06 integer default '0',
V_07	22	Real	1	1	+	Температура			V_07 integer default '0',
V_08	24	Real	1	1	+	Температура			V_08 integer default '0',
C_01	26	Real	1	1	0 100
C_02	28	Real	1	1	0 100
C_03	30	Real	1	1	0 100
C_04	32	Real	1	1	0 100
Y_01	34	Bool	1	1	-
Y_02	35	Bool	1	1	-
Y_03	36	Bool	1	1	-
Y_04	37	Bool	1	1	-

## Аркуш4
V_8*0.8	0	150	Температура Ц

0,8